
Princip funkce mamutky 
















Tlaky v místě vstupu do potrubí musí být stejné  (vně  - OV, uvnitř – směs = MIX):


[image: image1.wmf]MIX

TRAN

ZMIX

MIX

MIX

OV

OV

STAT

H

g

p

H

H

g

p

r

r

r

*

´

*

*

=

D

+

=

=


kde
HMIX = HTRANSPORT   a   tlakové ztráty   pZMIX  mohou být zahrnuty
např. v   H´TRANSPORT (modifikovaná dopravní výška)
Pro dané HOV, OV, KALU, H´TRAN a MMIX nebo MKALU můžeme určit MIX a z ní požadované množství vzduchu MVZD nebo VVZD (viz příklad).

Zadáno:   MKALU =  4680 kg/h,    KALU = 1005 kg/m3,    OV = 1000 kg/m3, 
                  VZD = 1,2 kg/m3,       HOV = 4,405  m     a             H´TRAN = 4,405 m.

Výpočet:

MIX = (HOV*OV) / (H´TRAN) = 4,405*1000 /4,405 =1000 kg/m3
     
VKALU = MKALU / KALU = 4680 /1005 = 4,66 m3/h 
MIX = (VKALU*KALU + VVZD*VZD) / (VKALU + VVZD)  
     
 = (4,66*1005 + VVZD*1,2) / (4,66 + VVZD)

(4,66 + VVZD)  = 4683 + 1,2VVZD 
4660 + 1000 VVZD = 4683 + 1,2VVZD = 0,02 m3/h

Z této rovnice můžeme určit:    VVZD = 2,34 m3/h  nebo  MVZD = 2,81 kg/h.

Průměr trubky (rychlost směsi) závisí na sedimentační rychlosti čerpaného kalu nebo písku.
vzduch





MVZD





směs kalu atp., odpadní vody 


a vzduchu





kal 





MMIX





HMIX





odpadní voda





pSTAT





OV





HOV





MIX





vzduch





pSTAT





kal, písek 





KALU









_1221999982.unknown

